| 附件1： 南京市江宁医院PIVAS净化工程维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、纯净化及验收维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 要求 |  | 材料 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 每半年洁净度内部检测 | 测量洁净区风量、测量安全柜噪音、照度，吸入气流，下降气流，房间的照度，房间的压差等，出具内部报告 | 风罩仪、照度仪、测噪仪、尘埃粒子测试仪、压差仪 |  |  |  |
| 2 | 每年现场协助确保通过省专家组复检、对接相关静配中心方面专业会议培训 | 提前一到两天现场蹲点调试各工段的运转在最佳区间值内，及相关对接、沟通现场保障 | 全套工具/辅材 |  |  |  |
| 3 | 2套风机组新风过滤网 | 每月清洗，每年更换 | 新风过滤网 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 每月清洗、每三个月更换 | 初效过滤器 |  |  |  |
| 5 | 袋式中效过滤器 | 每月清洁检查、每三个月更换 | 袋式中效过滤器 |  |  |  |
| 6 | 送风高效过滤器 | 每年检查一次是否堵塞、渗漏 | 风罩仪、尘埃粒子测试仪 |  |  |  |
| 7 | 每年验收标准更新后自检 | 整体按新标注检查检测，出具整改意见 | 全套工具 |  |  |  |
| 8 | 净化压差调节 | 净化压差调节 | 全套工具 |  |  |  |
| 9 | 净化组合机组 | 负责日常清理维护 | 密封胶、打扫工具 |  |  |  |
| 10 | 第三方检测费 | 每年一次期内第三方检测 | —— |  |  | 每年一次合格期内第三方检测 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、工程维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 要求 | 材料 |  | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 乳胶漆墙面 | 清理打磨并滚刷 | 腻子+乳胶漆 |  |  |  |
| 2 | 吊顶（手工双玻镁岩棉板） | 去胶、除锈或加盖成品板 | 同色油漆、成品板 |  |  |  |
| 4 | 隔断（手工双玻镁岩棉板） | 去胶、除锈或加盖成品板 | 同色油漆、成品板 |  |  |  |
| 5 | 槽铝 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 6 | 角铝 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 7 | 中字铝吊梁 | 拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 8 | 吊顶中字铝 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 9 | 隔断中字铝 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 10 | 大转角柱 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 11 | 小圆弧带塑料底座 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 12 | 铝合金 门封头 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 13 | 铝合金三位角 | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 14 | 铝合金装饰大圆弧R | 去胶、拆除、安装 | 铝型材 |  |  |  |
| 15 | 打密封胶 | 去胶，打胶 | 密封胶 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢腰线 | 去胶、拆除、安装 | 拉丝304不锈钢 |  |  |  |
| 17 | 成品钢板单门 | 维护、维修 | 门锁、玻璃、密封条、合页 |  |  |  |
| 18 | 成品钢板单门 | 维护、维修 | 门锁、玻璃、密封条、合页 |  |  |  |
| 19 | 成品钢板双门 | 维护、维修 | 门锁、玻璃、密封条、合页 |  |  |  |
| 20 | 成品钢板子母门 | 维护、维修 | 门锁、玻璃、密封条、合页 |  |  |  |
| 21 | 洁净区闭门器 | 维修、拆除、安装 | 闭门器 |  |  |  |
| 22 | 成品窗 | 维修、拆除、安装 | 成品窗 |  |  |  |
| 23 | 成品窗 | 维修、拆除、安装 | 成品窗 |  |  |  |
| 24 | 成品窗 | 维修、拆除、安装 | 成品窗 |  |  |  |
| 25 | 成品窗 | 维修、拆除、安装 | 成品窗 |  |  |  |
| 26 | 成品窗 | 维修、拆除、安装 | 成品窗 |  |  |  |
| 27 | 成品窗 | 维修、拆除、安装 | 成品窗 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢传递窗 | 维修、拆除、安装 | 互锁机构、玻璃、紫外灯 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢传递窗 | 维修、拆除、安装 | 互锁机构、玻璃、紫外灯 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢传递窗 | 维修、拆除、安装 | 互锁机构、玻璃、紫外灯 |  |  |  |
| 31 | 应急玻璃门 | 维修、拆除、安装 | 成品玻璃 |  |  |  |
| 32 | 同质透心PVC地坪 | 维修、拆除、安装 | 自流平、界面剂、胶、PVC |  |  |  |
| 33 | 不锈钢包边 | 维修、拆除、安装 | 拉丝布、304不锈钢板 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢台面 | 维修、拆除、安装 | 拉丝布、305不锈钢板 |  |  |  |
| 35 | 铝合金检修口 | 维修、拆除、安装 | 铝型材成品 |  |  |  |
| 1 | 镀锌铁皮风管（不含保温） | 维修、拆除、安装 | 成品风管 |  |  |  |
| 2 | 橡塑保温 | 维修、拆除、安装 | 胶、橡塑保温板 |  |  |  |
| 3 | 角铁 | 维修、拆除、安装 | 3*30角铁成品 |  |  |  |
| 4 | 垫木 | 维修、拆除、安装 | EVA成品垫木 |  |  |  |
| 5 | 单层防雨百叶（带防鼠网） | 清理、维修 |  |  |  |  |
| 6 | 电动密闭阀（含执行器） | 维修、拆除、安装 | 电动密闭阀 |  |  |  |
| 7 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 8 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 9 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 10 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 11 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 12 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 13 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 14 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 15 | 对开多叶调节阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 16 | 风管止回阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 17 | 风管止回阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 18 | 微孔板消声器 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 19 | 微孔板静压箱 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 20 | 微孔板消声器 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 21 | 微孔板消声弯头 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 22 | 微孔板消声器 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 23 | 微孔板消声器 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 24 | 无隔板高效送风口 （三件套：风阀、静压箱、扩散孔板） | 清理除锈、维修 | 除锈剂、扩散孔板 |  |  |  |
| 25 | 无隔板高效送风口 （三件套：风阀、静压箱、扩散孔板） | 清理除锈、维修 | 除锈剂、扩散孔板 |  |  |  |
| 26 | 无隔板高效送风口 （三件套：风阀、静压箱、扩散孔板） | 清理除锈、维修 | 除锈剂、扩散孔板 |  |  |  |
| 27 | 回风口1(可开式侧壁格栈、带滤网） | 维修、拆除、安装 | 内部粗过滤网 |  |  |  |
| 28 | 回风口2（可开式侧壁格栈、带滤网） | 维修、拆除、安装 | 内部粗过滤网 |  |  |  |
| 29 | 排风口1（可开磁吸式，竖向百叶、带滤网） | 维修、拆除、安装 | 内部粗过滤网 |  |  |  |
| 30 | 排风口2（可开磁吸式，竖向百叶、带滤网带滤网） | 维修、拆除、安装 | 内部粗过滤网 |  |  |  |
| 31 | 新风口（单层百叶风口） | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 32 | 帆布软接 | 维修、拆除、安装 | 帆布、订书机、密封胶、电动工具 |  |  |  |
| 33 | 低噪声排风机箱 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 35 | 多联式空调室外机 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 36 | 多联式空调室外机 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 37 | 吸顶四面出风天花室内机 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 38 | 吸顶四面出风天花室内机 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 39 | 吸顶四面出风天花室内机 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 40 | 吸顶四面出风天花室内机 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 41 | 阴凉库室内机（一备一用） | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 42 | 线控器 | 维修、拆除、安装 | 线控器 |  |  |  |
| 43 | 去磷无缝紫铜管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | 无缝紫铜管 |  |  |  |
| 44 | 去磷无缝紫铜管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | 无缝紫铜管 |  |  |  |
| 45 | 去磷无缝紫铜管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | 无缝紫铜管 |  |  |  |
| 46 | 去磷无缝紫铜管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | 无缝紫铜管 |  |  |  |
| 47 | 去磷无缝紫铜管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | 无缝紫铜管 |  |  |  |
| 48 | 分歧管 | 维修、拆除、安装 | 分歧管 |  |  |  |
| 49 | 分歧管 | 维修、拆除、安装 | 分歧管 |  |  |  |
| 50 | 制冷剂 | 维修、拆除、安装 | 制冷剂 |  |  |  |
| 51 | UPVC排水管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | UPVC排水管、保温管 |  |  |  |
| 52 | UPVC排水管 （含保温） | 维修、拆除、安装 | UPVC排水管、保温管 |  |  |  |
| 54 | 压差集中显示系统 | 维修、拆除、安装 | 压力表、温湿度计、触摸屏 |  |  |  |
| 55 | 新风过滤网（短接法兰、铝边） | 维修、拆除、安装 | 新风过滤网 |  |  |  |
| 56 | 新风过滤网（短接法兰、铝边） | 维修、拆除、安装 | 新风过滤网 |  |  |  |
| 57 | 新风机箱 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 58 | 阴凉库外机焊架 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁 |  |  |  |
| 59 | 70℃电动防火阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 60 | 70℃电动防火阀 | 维修、拆除、安装 | 成品阀体 |  |  |  |
| 61 | 轴流风机 | 维修、拆除、安装 | 轴流风机 |  |  |  |
| 62 | 多联机外机散热排风罩 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁 |  |  |  |
| 63 | 卧式明装带风机盘管 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 64 | 卧式明装带风机盘管 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 1 | 水平洁净层流台 | 清洗、拆除、安装 | 顶部粗过滤网，内部照明灯、紫外灯等 |  |  |  |
| 2 | BSC1604-A2 生物安全柜 | 清洗、拆除、安装 | 内部照明灯、紫外灯等 |  |  |  |
| 7 | 无缝钢管 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁、保温板、胶水 |  |  |  |
| 8 | 无缝钢管 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁、保温板、胶水 |  |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁、保温板、胶水 |  |  |  |
| 10 | 无缝钢管 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁、保温板、胶水 |  |  |  |
| 11 | 无缝钢管 | 维修、拆除、安装 | 油漆、角铁、保温板、胶水 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢金属软接 | 维修、拆除、安装 | 不锈钢金属软接 |  |  |  |
| 13 | 可曲挠橡胶软接 | 维修、拆除、安装 | 可曲挠橡胶软接 |  |  |  |
| 14 | 可曲挠橡胶软接 | 维修、拆除、安装 | 可曲挠橡胶软接 |  |  |  |
| 15 | 可曲挠橡胶软接 | 维修、拆除、安装 | 可曲挠橡胶软接 |  |  |  |
| 16 | 可曲挠橡胶软接 | 维修、拆除、安装 | 可曲挠橡胶软接 |  |  |  |
| 17 | 压力表 | 维修、拆除、安装 | 压力表 |  |  |  |
| 18 | 温度表 | 维修、拆除、安装 | 温度表 |  |  |  |
| 19 | 排气阀 | 维修、拆除、安装 | 排气阀 |  |  |  |
| 20 | 排水阀 | 维修、拆除、安装 | 排水阀 |  |  |  |
| 21 | 法兰 | 维修、拆除、安装 | 法兰 |  |  |  |
| 22 | 球阀 | 维修、拆除、安装 | 球阀 |  |  |  |
| 23 | 电动二通阀 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 24 | 法兰 | 维修、拆除、安装 | 法兰 |  |  |  |
| 25 | 闸阀 | 维修、拆除、安装 | 闸阀 |  |  |  |
| 26 | 电动二通阀 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 27 | Y型过滤器 | 维修、拆除、安装 | Y型过滤器、过滤网、垫片 |  |  |  |
| 28 | 法兰 | 维修、拆除、安装 | 法兰 |  |  |  |
| 29 | 闸阀 | 维修、拆除、安装 | 闸阀 |  |  |  |
| 30 | 电动二通阀 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 31 | Y型过滤器 | 维修、拆除、安装 | Y型过滤器、过滤网、垫片 |  |  |  |
| 32 | 法兰 | 维修、拆除、安装 | 法兰 |  |  |  |
| 33 | 碟阀 | 维修、拆除、安装 | 碟阀 |  |  |  |
| 34 | 电动二通阀 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 35 | Y型过滤器 | 维修、拆除、安装 | Y型过滤器、过滤网、垫片 |  |  |  |
| 36 | 法兰 | 维修、拆除、安装 | 法兰 |  |  |  |
| 37 | 碟阀 | 维修、拆除、安装 | 碟阀 |  |  |  |
| 38 | 电动二通阀 | 维修、拆除、安装 |  |  |  |  |
| 39 | Y型过滤器 | 维修、拆除、安装 | Y型过滤器、过滤网、垫片 |  |  |  |
| 45 | 标识展板制作 | 维修、拆除、安装 | 亚克力板 |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 | 维修、拆除、安装 | 开关 |  |  |  |
| 2 | 插座配电箱 | 维修、拆除、安装 | 开关 |  |  |  |
| 3 | 动力配电箱1 | 维修、拆除、安装 | 开关 |  |  |  |
| 4 | 动力配电箱2 | 维修、拆除、安装 | 开关 |  |  |  |
| 6 | 夹层照明工矿灯 | 维修、拆除、安装 | 夹层照明工矿灯 |  |  |  |
| 7 | 电话&网络插座 | 维修、拆除、安装 | 成品插座 |  |  |  |
| 8 | 五孔防水插座 | 维修、拆除、安装 | 成品插座 |  |  |  |
| 9 | 五孔插座 | 维修、拆除、安装 | 成品插座 |  |  |  |
| 10 | 吸顶式LED平板灯 （带应急，厚度不大于12mm） | 维修、拆除、安装 | 成品LED平板灯、应急电源 |  |  |  |
| 11 | 吸顶式LED平板灯 （厚度不大于12mm） | 维修、拆除、安装 | 成品LED平板灯 |  |  |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 维修、拆除、安装 | 灭蝇灯 |  |  |  |
| 15 | 电线 | 维修、拆除、安装 | ZR-BV2.5 |  |  |  |
| 16 | 电线 | 维修、拆除、安装 | ZR-BV4 |  |  |  |
| 17 | 网线 | 维修、拆除、安装 | 六类线 |  |  |  |
| 18 | 单联双控开关 | 维修、拆除、安装 | 成品开关 |  |  |  |
| 19 | 单联单控开关 | 维修、拆除、安装 | 成品开关 |  |  |  |
| 20 | 双联单控开关 | 维修、拆除、安装 | 成品开关 |  |  |  |
| 21 | 三联单控开关 | 维修、拆除、安装 | 成品开关 |  |  |  |
| 23 | 嵌入式对讲电话 | 维修、拆除、安装 | 成品对讲电话、电源、主机 |  |  |  |
| 24 | 监控球机 | 维修、拆除、安装 | 摄像头 |  |  |  |
| 25 | 监控硬盘 | 维修、拆除、安装 | 监控硬盘 |  |  |  |
| 26 | 监控硬盘录像机 | 维修、拆除、安装 | 监控硬盘录像机 |  |  |  |
| 27 | 监控显示器 | 维修、拆除、安装 | 监控显示器 |  |  |  |
| 28 | 显示器挂架 | 维修、拆除、安装 | 显示器挂架 |  |  |  |
| 29 | 网络交换机 | 维修、拆除、安装 | 网络交换机 |  |  |  |
| 30 | 网络机柜 | 维修、拆除、安装 | 600*600*800 |  |  |  |
| 31 | 开关电源 | 维修、拆除、安装 | 开关电源 |  |  |  |
| 32 | 门禁控制器 | 维修、拆除、安装 | 室内机 |  |  |  |
| 33 | 门禁控制器 | 维修、拆除、安装 | （1拖3）门口机 |  |  |  |
| 34 | 电控锁 | 维修、拆除、安装 | 单页电磁力锁 |  |  |  |
| 35 | EM门卡 | 维修、拆除、安装 | EM门卡 |  |  |  |
| 36 | 门禁控制器 | 维修、拆除、安装 | 1拖1门禁 |  |  |  |
| 38 | 门禁按钮 | 维修、拆除、安装 | 门禁按钮 |  |  |  |
| 39 | 监控电源接头 | 维修、拆除、安装 | 监控电源接头 |  |  |  |
| 43 | 时控开关 | 维修、拆除、安装 | 时控开关 |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 维修、拆除、安装 | 热熔器、PPR管 |  |  |  |
| 2 | PPR管 | 维修、拆除、安装 | 热熔器、PPR管 |  |  |  |
| 3 | PPR管 | 维修、拆除、安装 | 热熔器、PPR管 |  |  |  |
| 4 | PPR管 | 维修、拆除、安装 | 热熔器、PPR管 |  |  |  |
| 5 | SU304不锈钢管 | 维修、拆除、安装 | SU304不锈钢管、转接头、专用压接器 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢洗手池 | 维护 | 拉丝布 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢洗涤池 | 维护 | 拉丝布 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢洗涤池（双池） | 维护 | 拉丝布 |  |  |  |
| 9 | 高弯型水龙头 | 维修、拆除、安装 | 高弯型水龙头 |  |  |  |
| 10 | 感应型水龙头 | 维修、拆除、安装 | 感应型水龙头 |  |  |  |
| 11 | 洗衣机水龙头 | 维修、拆除、安装 | 洗衣机水龙头 |  |  |  |
| 12 | 拖布池水龙头 | 维修、拆除、安装 | 拖布池水龙头 |  |  |  |
| 13 | 热水器 | 维修 |  |  |  |  |
| 14 | PPR球阀 | 维修、拆除、安装 | PPR球阀、生料带 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢拖布池 | 维护 | 拉丝布 |  |  |  |
| 18 | 角阀 | 维修、拆除、安装 | 角阀、生料带 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢软管 | 维修、拆除、安装 | 不锈钢软管 |  |  |  |
| 20 | 感应水龙头调温阀 | 维修、拆除、安装 | 感应水龙头调温阀 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总合计： |  |  |  |  |